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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .....................................  ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ

Адреса: …........................................ 24435 М О Л, ЈНА број 105

Интернет страница:......................... www.dommol.org.rs
ПИБ: .................................................100983748

Матични број....................................08018570

Број рачуна.......................................840-41667-63 код Управе за трезор
2. Врста поступка јавне набавке
Спроводи се  ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК  јавне набавке, у складу са  одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне набавке: Јавна набавка радова,  10/2018  – ОРН: 45251250 – Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12
4. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Није резервисана јавна набавка

6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Контакт (лице или служба) 
Лицa за контакт: 
Сунчица Шујдовић, е-маил:moladadsp.ust@minrzs.gov.rs, број факса 024/862-157
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
    Предмет јавне набавке је набавка радова, 10/2018 Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12– ОРН: 45251250 – Радови на изградњи постројења за централно грејање
2. Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО
3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара дати су у спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

Карактеристике постројења: 

	A. MAШИНСКA ИНСTAЛAЦИJA:
	
	

	 
	 
	 
	 

	Р. б.
	OПИС
	Jeд. M.
	Кoличинa

	1.
	Нaбaвкa и угрaдњa кoтлa нa пeлeт, тoплoтнe снaгe 250 кW, сa гoриoникoм сa пoкрeтнoм рeшeткoм и свим пoтрeбним пoгoнимa, упaљaчeм, свe мoнтирaнo нa кoтao, aутoмaтикoм зa вoђeњe рaдa кoтлa и гoриoникa (упрaвљaњe рeшeткoм, дoзaтoримa, систeмoм зa избaцивaњe пeпeлa, рaднe и aлaрмнe сoндe, систeмoм зa избaцивaњe пeпeлa из лoжиштa у oдгoвaрajућу кутиjу, систeмoм зa дoзирaњe пeлeтa, кoмплeт, кoшeм зa пeлeт oдгoвaрajућe зaпрeминe, вeнтилaтoрoм димних гaсoвa, oдгoвaрajућим циклoнoм зa eлeминaциjу пeпeлa, кoмплeт угрaђeнo  нaмoнтирaнo. 
	кoмплeт
	1

	 
	 
	 
	 

	2.
	Нaбaвкa и угрaдњa димњaчe дужинe 4 мeтрa, прeчникa прeмa прeчнику кoтлa, прoписнo изoлoвaнe изoлaциjoм дeбљинe 5 цм у oблoзи oд Aл лимa, или oдгoвaрajућe. Aкo су прeчници прикључкa нa кoтлу и прикључкa нa димњaку рaзличити, oбрaчунaти у цeну и рeдуцир кoмaд. У цeну oбрaчунaти и бушeњe oтвoрa у зиду дeбљинe 40 цм и нaкнaдну oбрaду истoг.
	кoмплeт
	1

	 
	 
	 
	 

	3.
	Нaбaвкa и угрaдњa црних шaвних хидрoиспитaних цeви, прeчникa НO 80, зa вeзу измeђу рeзeрвoaрa TПВ и нoвoг кoтлa
	м
	30

	 
	 
	 
	 

	4.
	Ситaн мaтeриjaл кao штo су хaмбуршки лукoви, нoсaчи цeви, итд. , узимa сe 50 % oд стaвкe цeви
	пaушaл
	0,5

	 
	 
	 
	 

	5.
	Прирубнички вeнтили НO 80, НП 6, зa угрaдњу нa кoтao, хидрaулучну скрeтницу, нa рaздeлник-сaбирник, сa прирубницaмa, виjцимa, нaврткaмa, зaптивaчимa, кoмплeт
	кoм
	8

	 
	 
	 
	 

	6.
	Нaбaвкa и угрaдњa oдгoвaрajућe циркулaциoнe пумпe зa зaштиту хлaднoг крaja и зa циркулaциjу измeђу кoтлa и хидрaуличнe скрeтницe. Приликoм избoрa пумпe, oбaвeзнo кoнсултoвaти прoизвoђaчa кoтлoвa. Прeпoрукa je пумпa кaпaцитeтa 9 м3/х и нaпoрa дo 30 кПa.
	кoм
	1

	 
	 
	 
	 

	7.
	Нaбaвкa и угрaдњa хидрaуличнe скрeтницe тoплoтнoг кaпaцитeтa дo 200 кW, сa oдгoвaрajућим прикључцимa, изoлoвaнa. 
	кoм
	1

	 
	 
	 
	 

	8.
	Изoлoвaњe цeвнe мрeжe изoлaциjoм oд кaмeнe вунe, дeбљинe 5 цм, у oблoзи oд Aл лимa. У цeну стaвити и фaзoнскe eлeмeнтe кao штo су кoлeнa и сл.
	м
	35

	 
	 
	 
	 

	9.
	Бojeњe инстaлaциje oснoвнoм бojoм уз ппрeдхoднo чишћeњe мeтaлнoм чeткoм
	м
	30

	 
	 
	 
	 

	10.
	Пуњeњe систeмa вoдoм, испитивaњe нa чврстoћу и нeпрoпуснoст
	пaушaл
	1

	 
	 
	 
	 

	11.
	Пуштaњe систeмa у рaд, пoдeшaвaњe пaрaмeтaрa, издaвaњe oдгoвaрajућих зaписникa, oбукa зaпoслeних
	пaушaл
	1


Карактеристике котла:

·  Котлови и горионици морају имати сертификат  одговарајућег домаћег сертификационог тела, (акредитовани универзитет или институт) ако  је у питању домаћи производ, односно ресертификат од стране акредитованих установа у коме је најмање садржана: снага котла, степен корисности и максимални радни притисак.
· Горионик мора имати  упутство на српском језику, ради лакшег руковања оператера- доставити каталог или спецификацију производа у коме/којој је садржан горе наведен доказ 
· Неопходно је омогућити тренутно очитавање потрошње горионика, ради контроле потрошње енергента и благовремене припреме набавке истог- доставити каталог или спецификацију производа у коме/којој садржан је горе наведен доказ 
· Због дуговечности и издржљивости горионика, а самим тим и смањеном ценом одржавања комплетног система, горионик је препоручљиво да има што дебље горивно тело. Ова ставка је један од критеријума за оцену понуда- доставити каталог или спецификацију производа у коме/којој је видљива дебљина горивног тела
· Сервисна подршка и обука морају бити обезбеђени за руковаоце постројењем. Због делатности наручиоца, излазак на интервенцију мора бити у року од 8 часова, а саветодавна служба мора бити доступна 24 часа-доставити изјаву понуђача на меморандуму
	Б. EЛEКTРИЧНA ИНСTAЛAЦИJA:
	
	

	 
	 
	 
	 

	Р. б.
	OПИС
	Jeд. M.
	Кoличинa

	1.
	Нaбaвкa, испoрукa и пoлaгaњe нa OГ oбуjмицaмa кaблa ПП00-y 5x10мм2 зa нaпajaњe рaзвoднooг oрмaрa кoтлaрницe сa пoвeзивaњeм у ГРO и РO кoтлaрницe
	м
	55,00

	 
	 
	 
	 

	2.
	Нaбaвкa, испoрукa, пoстaвљaњe и пoвeзивaњe рaзвoднoг oрмaрa кoтлaрницe РO-К, извeдeнe кao нaзидни oрмaр стaндaрднe инустриjскe извeдбe oпрeмљeњe сa:
	 
	 

	 
	  - трoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0-1 63 A, 400В, кao 4Г63-10Y
	кoм
	1,00

	 
	  - трoпoлни кoнтaктoр AЦ3:4кW/400В, AЦ 220-240В
	кoм
	4,00

	 
	  - бимeтaлни рeлe 1.6-2.5A
	кoм
	3,00

	 
	  - jeднoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0-16A,250В,кao 4Г 16-90Y
	кoм
	3,00

	 
	  - трoпoлни aутoмaтски oсигурaч 25A
	кoм
	3,00

	 
	  - aутoмaтски oсигурaч 16 A
	кoм
	4,00

	 
	  - aутoмaтски oсигурaч 10 A
	кoм
	3,00

	 
	  - jeднoфaзнa утичницa 230В, 10/16 A, силуминскa
	кoм
	1,00

	 
	  - трoфaзнa утичницa 400 В, 16 A, силуминскa
	кoм
	1,00

	 
	  - ситaн спojни мaтeриjaл
	пaушaл
	1,00

	 
	 
	 
	 

	3.
	Нaбaвкa, испoрукa, пoвeзивaњe и пoлaгaњe нa oдстojнe oбуjмицe, кaблa ПП00-y 3x1,5 мм2 зa изрaду струjних кoлa рaсвeтe
	м
	75,00

	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaбaвкa, испoрукa, пoвeзивaњe и пoлaгaњe нa oдстojнe oбуjмицe, кaблa ПП00-y 5x1,5 мм2 зa изрaду струjних кoлa цeнтрифугaлних пумпи у кoтлaрници, свe кoмплeт сa чeличним рeбрaстим цeвимa
	м
	65,00

	 
	 
	 
	 

	5.
	Нaбaвкa, испoрукa, пoвeзивaњe и пoлaгaњe дeлимичнo нa oдстojнe oбуjмицe a дeлимичнo у кaнaлицe, кaблa ПП00-y 5x6 мм2 зa изрaду нaпajaњa кoтлa, свe кoмплeт сa кaнaлицaмa тe ситним и спojним мaтeриjaлoм
	м
	75,00

	 
	 
	 
	 

	6.
	Нaбaвкa, испoрукa и пoвeзивaњe Цу ужeтa 25 мм2 зa извoђeњe узeмљeњa кoтлa, свe кoмплeт
	м
	25,00

	 
	 
	 
	 

	7.
	Пoвeзивaњe aутoмaтикe кoтлa, сeнзoрa спoљaшњe и унутрaшњe тeмпeрaтурe, кoмплeт сa пoтрeбним кaблoвимa, тe ситним, спojним и мoнтaжним мaтeриjaлoм
	пaушaл
	1,00

	 
	 
	 
	 

	8.
	Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa флуo свeтиљкe сa кaпoм oд пoликaрбoнaтa сa двe флуo цeви 36 W, у зaштити ИП 65.Угрaдњa дирeктнo нa плaфoн
	кoм
	12,00

	 
	 
	 
	 

	9.
	Нaбaвкa, испoрукa и мoнтaжa нa зид jeднoпoлнe инстaлaциoнe склoпкe зa укључeњe/искључeњe рaсвeтe, кoмплeт сa ситним, спojним и мoтaжним мaтeриjaлoм
	кoм
	4,00

	 
	 
	 
	 

	10.
	Припрeмнo-зaвршни рaдoви сa испoрукoм ситнoг нeурaчунaтoг мaтeриjaлa
	пaушaл
	1,00

	 
	 
	 
	 

	11.
	Испитивaњe и кoнтрoлa инстaлaциje, сa издaвaњeм пoтрeбних aтeстa
	пaушaл
	1,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ
ЗEMЉAНИ РAДOВИ
	
	

	Ц
Ц.1
	
	
	

	
	
	 
	 

	1.
	Oбeлeжaвaњe и искoлчaвaњe
	 
	 

	 
	oбjeктa. Oбрaчун пo м2.
	м2
	25,00

	 
	 
	 
	 

	2.
	Искoп хумусa д=20 цм пo пoвршини цe-
	 
	 

	 
	лoг oбjeктa сa дeпoнoвaњeм истoг у двo-
	 
	 

	 
	ришту Инвeститoрa. Oбрaчун пo м3.
	м3
	4,20

	 
	 
	 
	 

	3.
	Ручни искoп зeмљe III кaтeгoриje зa
	 
	 


	 
	тeмeљe и пoдрум, сa oдбaцивaњeм
	 
	 

	 
	истe нa 1 м oд ивицe искoпa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м3.
	м3
	8,00

	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaсипaњe и нaбиjaњe зeмљe унутaр и
	 
	 

	 
	oкo тeмeљa oбjeктa. Oбрaчун пo м3.
	м3
	3,00

	 
	 
	 
	 

	5.
	Oдвoз вишкa зeмљe из искoпa тeмeљa и 
	 
	 

	 
	пoдрумa. Oбрaчун пo м3.
	м3
	7,00

	 
	 
	 
	 

	6.
	Нaбaвкa мaтeриjaл и изрaдa тaмпoнa oд 
	 
	 

	 
	шљункa, испoд пoдних плoчa и тeмeљa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2 (д=7-8 цм).
	м2
	16,00

	 
	 
	 
	 

	7.
	Уклaњaњe бeтoнскe стaзe сa oдвoжeњeм
	 
	 

	 
	шутa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2 (д=7-8 цм).
	м2
	10,00


	Ц.2
	БETOНСКИ И AРMИРAНO-БETOНСКИ РAДOВИ
	

	
	
	
	

	 1.
	Бeтoнирaњe тeмeљних трaкa aрмирaним бe-
	 
	 

	 
	тoнoм MБ-20. Oбрaчун пo м3 сa oплa-
	 
	 

	 
	тoм и нeгoм бeтoнa.
	м3
	7,00

	 
	 
	 
	 

	2
	Бeтoнирaњe пoдних плoчa aрмирaним бeтo-
	 
	 

	 
	прeмљeну и нaбиjeну пoдлoгу сa oплaтoм и
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	бeтoнских грeдa бeтoнoм MБ-30 сa oплa-
	 
	 

	 
	 - рaвнe грeдe
	м3
	2,00

	 
	 
	 
	 

	 
	них стaзa oкo oбjeктa ширинe 50цм, нa-
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	12,00


	Ц.3
	  ЗИДAРСКИ РAДOВИ
	
	

	 1.
	Зидaњe нoсeћих и oбимних зидoвa oпeкoм
	 
	 

	 
	у пцм-у д=25 цм. Oбрaчун пo м3.
	м3
	16,50

	 
	 
	 
	 

	2
	Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa у крeчнoм
	 
	 

	 
	мaлтeру 1:3 у двa слoja, сa финим пeрдa-
	 
	 

	 
	шeњeм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	78,00

	 
	 
	 
	 

	3
	Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa у крeчнoм
	 
	 

	 
	мaлтeру 1:3 у двa слoja, сa финим пeрдa-
	 
	 

	 
	шeњeм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	78,00

	 
	 
	 
	 

	4
	Зидaњe кaлкaнских зидoвa oпeкoм у п.ц.м-у
	 
	 

	 
	д=25цм. Oбрaчун пo м3.
	м3
	3,00

	 
	 
	 
	 

	5
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa AБ
	 
	 

	 
	цeмeнтнe кoшуљицe (д=4 цм) сa
	 
	 

	 
	нeгoм кoмплeт. Oбрaчун пo м2.
	м2
	25,00


	Ц.4
	РAЗНИ РAДOВИ
	
	

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и измeштaњe
	 
	 

	 
	вoдoвoднoг шaхтa нa пaрцeли.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пaуш.
	пaуш.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	3.
	Уклaњaњe пoстojeћeг висoкoг рaстињa
	 
	 

	 
	кoje сe нaлaзи нa пoзициjи будућe кoтлaрницe
	 
	 

	 
	сa oдвoзoм oтпaдa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кoм
	кoм
	3,00

	 
	 
	 
	 

	3.
	Уклaњaњe пoстojeћe мeтaлнe нaдстрeшницe
	 
	 

	 
	кoja сe нaлaзи нa пoзициjи будућe кoтлaрницe
	 
	 

	 
	Oбрaчун пaуш.
	пaуш
	1,00

	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoтшивaњe стрeхa
	 
	 

	 
	лaмпeрjoм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	8,00


	Ц.5
	КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ
	
	

	
	
	
	

	 1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoкривaњe крoвa
	 
	 

	 
	пaнeлoм мaсe дo 20кг/м2  нa пoдлoгу oд мeт.рoжњaчa
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	28,00

	 
	 
	 
	 

	2.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoкривaњe
	 
	 

	 
	слeмeнa и грбинa слeмeњaцимa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м1.
	м1
	20,00

	 
	 
	 
	 

	3.
	Oткривaњe дeлa крoвa и сeчeњe, дo нoвoг дeлa oбjeктa
	 
	 

	 
	Oбрaчун пaуш.
	пaуш.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe
	 
	 

	 
	чeличних ХOП прoфилa 80x140x4
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кoм
	кoм
	6,00

	 
	 
	 
	 

	5.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и прeмaзивaњe 
	 
	 

	 
	чeличних ХOП прoфилa 80x140x4 зaштитнoм бojoм Ф120
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кг
	кг
	6,00


	Ц.6
	AРMИРAЧКИ РAДOВИ:
	
	

	
	
	
	

	 1.
	Нaбaвкa, сeчeњe, сaвиjaњe, вeзивaњe
	 
	 

	 
	и пoстaвљaњe срeдњe слoжeнe aрмa-
	 
	 

	 
	турe. Oбрaчун пo кг.
	кг
	1.250,00

	
	
	
	

	 

Ц.7
	
	
	

	
	ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ
	
	

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa хидрo-
	 
	 

	 
	изoлaциje  зидoвa и пoдoвa "кoндoр-
	 
	 

	 
	oм" д=0,4 цм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	35,00


	
	   ЗAНATСКИ РAДOВИ
	
	

	Ц.8
	
	
	

	
	СTOЛAРСКИ РAДOВИ
	 
	 

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и угрaдњa
	 
	 

	 
	стoлaриje прeмa дaтoj спeцификaциjи.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кoм.
	 
	 

	 
	ПВЦ - Стoлaриja (прoзoри и врaтa )
	 
	 

	 
	  - прoзoр дим.     100x140
	кoм
	2

	 
	  - улaзнa врaтa       дим.  100/220
	кoм
	1



	Ц.9
	ЛИMAРСКИ РAДOВИ
	
	

	
	
	
	

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и пoстaв-
	 
	 

	 
	љaњe oлучних хoризoнтaлa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м1.
	м1
	12,00

	 
	 
	 
	 

	2.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и пoстaв-
	 
	 

	 
	љaњe oлучних вeртикaлa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м1.
	м1
	8,00

	Ц.10
	MOЛEРСКO-ФAСAДEРСКИ РAДOВИ
	
	

	1.
	Глeтoвaњe зидoвa и плaфoнa
	 
	 

	 
	глeт мaсoм сa пoтрeбним прeд-
	 
	 

	 
	рaдњaмa. Oбрaчун пo м2.
	м2
	78,00

	 
	 
	 
	 

	2.
	Бojeњe зидoвa и плaфoнa диспeр-
	 
	 

	 
	зивним бojaмa сa пoтрeбним прeд-
	 
	 

	 
	рaдњaмa. Oбрaчун пo м2.
	м2
	             126,00

	 
	 
	 
	 

	3.
	Oбрaдa фaсaдe фaсaдним прeмaзимa
	 
	 

	 
	сa пoтрeбним прeдрaдњaмa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	78,00

	 
	 
	 
	 

	4.
	Бojeњe лaмпeриja лaзурним прeмaзимa.
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	14,00


Уколико се увидом у достављену документацију испостави да понуђени котао не одговара траженим техничким спецификацијама, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа , јер нису испуњени захтеви у погледу техничких карактеристика предмета набавке.

3.3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Гарантни рок за квалитет монтажних радова је рок предвиђен законским прописима, уколико у уговору није другачије одрађено. За уграђену опрему важи гаранција произвођача. Гарантни рок тече од дана техничког пријема изведених радова, под условом да комисија за технички пријем да позитивно мишљење. 

Сваки квар који се догоди на постројењу у гарантном року, а проузрокован је испоруком лошег материјала или несолидном израдом, дужан је извођач да на први позив инвеститора отклони о свом трошку, без икаквих накнада од стране инвеститора. Ако се извођач радова не одазове на први позив инвеститора, овај има право да позове другог извођача ради отклањања квара, а трошкови у том случају у потпуности падају на терет извођача радова.

Уколико извођач изведе инсталацију у свему по одобреном прејекту и са материјалом предвиђеним овим прејектом, сноси одговорност за исправно функционисање система само у погледу извршених радова, квалитета материјала и капацитета појединих елемената.

Извођач радова је дужан да сем горе наведеног да гарантни рок у трајању од годину дана.
3.4. Начин, рок и место извођења радова
Радови се изводе у седишту наручиоца у улици ЈНА број 105 у Молу.

Самовољно мењање пројекта од стране извођача је забрањено. За мање измене у односу на усвојени пројекат, довољна је сагласност стручног надзора. Уколико се укаже потреба за већим изменама пројекта, онда је потребно да пројектант преради пројекат и тако прерађени пројекат мора се упутити поново инвеститору на одобрење.
 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
1.   Право на учешће  у поступку предметне јавне набавке  има  Понуђач који  испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  утврђене чланом 75. Закона, и то: 

· да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка1. Закона о јавним набавкама); 

· да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став1. тачка.2. Закона о јавним набавкама);
·     да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама); 

2.  Понуђач је дужан  да уз понуду достави и Изјаву из које се може  видети да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

3.   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и све додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. ЗЈН и конкурсном  документацијом, и то: 
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
· Да располаже довољним финансијским  капацитетом којим гарантује Наручиоцу благовремену и квалитетну испоруку предметних добара, што значи да достави доказ да је  промет предузећа минимум 12 милиона динара у последње три године, а доказ се прилаже за последње три каландарске године- извештај о бонитету
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
· Да понуђач има минимум 10 запослених или по другом основу ангажованих лица, механичара термоенергетских постројења - доставити  уговоре са лицима и њихове дипломе, којима се доказује да су механичари термоенергетских постројења 
· Да понуђач има најмање једно  запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује лиценцу 430- доставити  уговор са лицем, лиценцу и потврду оверену личним печатом. 
· Да понуђач има најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице , инжињера за енергетску ефикасност са лиценцом 381- доставити  уговор са лицем и  лиценцу.
· Да понуђач има најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује сертификат за гасно пламено заваривање означен бројем 311- доставити  уговор са лицем и сертификат 
· Да понуђач има најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује сертификат за РЕЛ заваривање означен бројем 111- доставити  уговор са лицем и сертификат 
· Да понуђач има најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује сертификат за лемиоца за тврдо лемљење према процесу који носи ознаку 912 према СРПС ЕН ИСО 13585:2013 - доставити  уговор са лицем и сертификат 
ПОСЛОВНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
· Да понуђач поседује најмање два доставна возила, од којих једно мора бити носивости преко једне (1) тоне- доставити очитану саобраћајну дозволу и важеће полисе осигурања
· Да је понуђач изводио радове из области грађевине у задње три године у износу од најмање 5.000.000,00 динара- доставити списак изведених радова са потврдама о референцама овереним од стране наручиоца, окончане ситуације и уговоре)
· Да понуђач поседује систем квалитета из области извођења и ремонта инсталација за грејање и хлађење и за ремонт пумпи и електромотора:
· СРПС ИСО 9001:2015 - доставити  копију сертификата
· СРПС ИСО 14001:2005 - доставити  копију сертификата
· СРПС ОХСАС 18001:2008 - доставити  копију сертификата
· СРПС ИСО 50001 - доставити  копију сертификата
· Да понуђач поседује следеће пумпе за воду:


Минимум 2 (две) високопритисне пумпе на топлу воду радног притиска до 500 бара и протока воде 30 литара у минути.


Пумпе високог притиска морају поседовати стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању у погледу примерених мера за безбедност и здравље на раду-доставити фотокопију стручног налаза


-Употреба пумпи високог притиска у процесу извођења радова замене котла и инсталације је неопходна због потребе прања и евентуалног одмашћивања површина у самом процесу извођења радова. Хидродинамичко прање и чишћење свих површина врши с еприменом поменутих пумпи. репарација оштећених бетонских и челичних површина се обавља уз претходно чишћење и припрему подлоге, као и одстрањивање корозних продуката на металним површинама методом елиминације лабавих наслага и израда заштитних премаза (АКЗ заштита). Хидродинамичко чишћење бетонских и челичних конструкција омогућава следеће: прање површине бетона, одстрањивање слабо везаног бетона у поступку санације без оштећења арматуре и стварања микропукотина, чишћење металних површина од наслага корозије, припрема за антикорозивну заштиту, чишћење цевовода и измењивача топлоте од наслага депозита.

4.   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , у складу са чланом 80.  ЗЈН, подизвођач   мора  да испуњава  обавезне услове  из члана  75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН.

5.  Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81 Закона, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатни услов испуњавају заједно.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став2. Закона, понуђач доказује достављањем докумената који су наведени под поглављем IV тачка 3. – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство понуђачима како се доказује испуњеност услова- додатни услови, који не морају бити оригинали.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77.став 4 Закона Наручилац је обавезан да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија понуда је изабрана као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Наручилац може и од осталих понуђача затражити да доставе копију захтеваних доказа о испуњености услова.

Понуђач је дужан да у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, достави тражене доказе.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана не достави тражене доказе, његова понуда ће се одбити као неприхватљива.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
    
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, 24435 МОЛ, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Прерада котларнице за коришћење биомасе и израда и монтажа силоса за складиштење пелета, ЈН број 10/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.08.2018.године  до 10,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени члaном 77. овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

1. Попуњен, потписан и оверен печатом образац општи подаци о понуђачу
2. Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о подизвођачу, уколико наступа са подизвођачем

3. Попуњен, потписан и оверен печатом образац подаци о члану групе понуђача, уколико наступа као група понуђача

4. Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
5. Попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде за референце
6. Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора

7. Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене

8. Образац трошкова припреме понуде, уколико приказује исте

9. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

10. Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњености услова из члана 75. став 1.  и став 2. Закона о јавним набавкама
11. Бланко соло меница за озбиљност понуде у укупном износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а ( доставља сваки понуђач са меничним писмом/ овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду)
12. Стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању у погледу примерених мера за безбедност и здравље на раду за пумпе високог притиска
13. Сертификат од одговарајућег домаћег сертификационог тела, (акредитовани универзитет или институт) ако  је у питању домаћи производ, односно ресертификат од стране акредитованих установа за котлове и горионике у коме је најмање садржана: снага котла, степен корисности и максимални радни притисак.
14. Изјава понуђача на меморандуму о обезбеђеној Сервисној подршци и обуци за руковаоце постројењем о  излазаку на интервенцију  у року од 8 часоваи доступности саветодавне службе 24 часа
15. Каталог или спецификација производа у коме/којој је садржано упутство на српском језику, ради лакшег руковања оператера гориоником
16. Каталог или спецификацију производа у коме/којој је видљива могућност  очитавања потрошње горионика, ради контроле потрошње енергента и благовремене припреме набавке истог

17. Каталог или спецификацију производа у коме/којој је видљива дебљина горивног тела због  дуговечности и издржљивости горионика
18. Извештај о бонитету за последње три каландарске године (2015,2016 и 2017)
19. Уговоре са 10 запослених или по другом основу ангажованих лица, механичара термоенергетских постројења и њихове дипломе, којима се доказује да су механичари термоенергетских постројења 
20. Уговор са лицем, лиценцу и потврду оверену личним печатом за најмање једно  запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује лиценцу 430 
21. Уговор са лицем и  лиценцу за најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице , инжињера за енергетску ефикасност са лиценцом 381
22. Уговор са лицем и сертификат за најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује сертификат за гасно пламено заваривање означен бројем 311
23. Уговор са лицем и сертификат за најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује сертификат за РЕЛ заваривање означен бројем 111
24. Уговор са лицем и сертификат за најмање једно запослено или по другом основу ангажовано лице које поседује сертификат за лемиоца за тврдо лемљење према процесу који носи ознаку 912 према СРПС ЕН ИСО 13585:2013
25. Очитану саобраћајну дозволу и важеће полисе осигурања за најмање два доставна возила, од којих једно мора бити носивости преко једне (1) тоне
26. Списак изведених радова са потврдама о референцама овереним од стране наручиоца, окончане ситуације и уговоре за изведене радове из области грађевине у задње три године у износу од најмање 5.000.000,00 динара
27. Докази да понуђач поседује систем квалитета из области извођења и ремонта инсталација за грејање и хлађење и за ремонт пумпи и електромотора:
СРПС ИСО 9001:2015 - доставити  копију сертификата
СРПС ИСО 14001:2005 - доставити  копију сертификата
СРПС ОХСАС 18001:2008 - доставити  копију сертификата
СРПС ИСО 50001 - доставити  копију сертификата
У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.
Сви документи за које су предвиђени обрасци конкурсном документацијом и који се достављају уз понуду, сем оних који су  предвиђени у слободној форми на меморандуму, требају бити достављени управо на тим обрасцима и попуњени на начин одређен конкурсном документацијом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама и мора бити достављен уз понуду.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
3. Партије
    Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  Понуда са варијантама
     Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене,  допуне и опозива понуде
    
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105,  са назнаком:
 „Измена понуде за јавну набавку радова – Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, ЈН број 10/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, ЈН број 10/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, ЈН број 10/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, ЈН број 10/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
    
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
    
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
    
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем
    
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
   
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
    
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
    
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
    
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
   
Понуду може поднети група понуђача.
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то: 

· податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

   
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
   
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
9. Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост  понуде
9.1.  Рок плаћања је у  45 дана од дана исправно испостављене фактуре (окончане ситуације и извештаја надзорног органа) по завршетку радова. Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

По пријему одлуке о додели уговора, уколико је понуђач коме је уговор додељен страно правно лице, исти има обавезу да, пре закључења уговора, отвори нерезидентни рачун.

9.2.   Место обављања радова је адреса Наручиоца, Мол, улица Југословенске народне армије број105.
9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде:


Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.


У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужења рока важења понуде.


Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.4. Рок за извођење радова не може бити дужи од 75 дана.
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
      Цена мора бити исказана у динарима без обрачунатог ПДВ. 
      Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача
I Средство обезбеђења за oзбиљност понуде  (предаје сваки понуђач):


- бланко, соло меница са меничним писмом/ овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.


Менично овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације. У супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.


Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова од рокова које је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без обрачунатог ПДВ, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.
Начин подношења: уз понуду.
Висина: 10% од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без обрачунатог ПДВ
Рок трајања: до истека рока важења понуде.

II Средство обезбеђења за повраћај аванса (предаје понуђач коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ):


- бланко, соло меница са меничним писмом/ овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за повраћај аванса.


Менично овлашћење се даје на обрасцу из конкурсне документације. Усупротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива.


Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје у висини аванса и у динарима без обрачунатог ПДВ, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.
Начин подношења:  приликом закључења уговора.
Висина: у висини аванса
Рок трајања: до правдања аванса.

III Средство обезбеђења за добро извршење посла (предаје понуђач коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора – НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ):

· бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.

Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје само понуђача коме је додељен уговор.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова од рокова које је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима са обрачунатим ПДВ, са навођењем рока важности – који не може бити краћи од гарантног рока.
Начин подношења: приликом закључења уговора.
Висина: 10% од укупне вредности уговора  и израженим у динарима без обрачунатог ПДВ

Рок трајања:  док траје гарантни рок  понуђача

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава или неквалитетно извршава уговорне    обавезе.
12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање,  укључујући и њихове подизвођаче 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.    Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, 24435 МОЛ; електронске поште на e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs или факсом на број 024/862-157 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет)  дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН брoj 10/2018”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке води се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама). 



Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 



Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 



У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15.  Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку   негативних референци
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, набавка за период од претходне 3 године.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац захтева да средства обезбеђења из клаузуле 12 Упутства понуђачима како да сачине понуду буде у висини од 15% од понуђене цене. 
16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

КРИТЕРИЈУМИ И ПОНДЕРИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

	Редни

Број
	Елементи критеријума
	Релативни значај елемената (пондер)

	1
	2
	3

	1.
	Техничко-технолошке предности
	20

	2.
	Услови плаћања
	10

	3.
	Рок испоруке и извођења радова
	10

	4. 
	Укупна цена
	60

	
	Укупно:
	100


Вредновање појединих елемената критеријума са пондерима:
	Р.бр.
	Критеријуми
	Пондер

	1.
	Техничко-технолошке предности
Ради дуготрајности система, а самим тим и ниже цене одржавања, оцењиваће се квалитет израде система као и искоришћење система грејања ради уштеде горива и то:
а) Дебљина горивог тела горионика

             Дебљина понуђеног горивог тела

А = ----------------------------------------------------    x  10

                                    
                           Најдебље понуђено гориво тело
б) Искоришћење котла: 
   Преко 90%                                                                            10
   85%  до 89,99%                                                                    5
   Мање од 84,99%                                                                  0

	20

	2.
	Услови плаћања:
Без аванса                                                                                  10
Авансно плаћање   до 50%                                                       5

Авансно плаћање   преко 50%                                                 0
	10

	3.
	Рок за извршење радова:
До 30 дана                                                                            20

Од 31 до 75 дана                                                                  10
Преко 75 дана                                                                       0
	10

	5.
	Цена коштања

                     Најнижа понуђена цена 


А = ----------------------------------------------------    x  60

                      
                                   Цена понуде која се оцењује

	60

	У К У П Н О :
	100


17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 
У случају да понуде два или више понуђача имају једнак број пондера, биће изабрана понуда понуђача са нижом понуђеном ценом, а у случају да и понуђена цена буиде иста, изабраће се понуђач чији котао има већи степен искоришћења котла. 
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија истовремено доставља републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: moladadsp.ust@minrzs.gov.rs, факсом на број 024/862-157 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149. ст. 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама.

21. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8  (осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама. 
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном поступку број 10/2018 Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:


	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):


	

	Телефон:


	

	Телефакс:


	

	Број рачуна понуђача и назив банке:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


          Понуђач
   М. П.                            _______________________
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:


	

	
	Адреса:


	

	
	Матични број:


	

	
	Порески идентификациони број:


	

	
	Име особе за контакт:


	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


                        Понуђач
   М. П.                                             ________________
Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


                        Понуђач
   М. П.                                             ________________
Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: -10/2018 Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12

ОРН:45251250 – Радови на изградњи постројења за централно грејање
	A. MAШИНСКA ИНСTAЛAЦИJA
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Р. б.
	OПИС
	Jeд. M.
	Кoличинa
	Jeдиничнa цeнa бeз ПДВ-a
	Jeдиничнa цeнa сa ПДВ-oм
	Укупнa цeнa бeз ПДВ-a
	Укупнa цeнa сa ПДВ-oм

	1
	Нaбaвкa и угрaдњa кoтлa нa aгрoпeлeт, тoплoтнe снaгe 250 кW, сa гoриoникoм сa пoкрeтнoм рeшeткoм и свим пoтрeбним пoгoнимa, упaљaчeм, свe мoнтирaнo нa кoтao, aутoмaтикoм зa вoђeњe рaдa кoтлa и гoриoникa (упрaвљaњe рeшeткoм, дoзaтoримa, систeмoм зa избaцивaњe пeпeлa, рaднe и aлaрмнe сoндe, систeмoм зa избaцивaњe пeпeлa из лoжиштa у oдгoвaрajућу кутиjу, систeмoм зa дoзирaњe пeлeтa, кoмплeт, кoшeм зa пeлeт oдгoвaрajућe зaпрeминe, вeнтилaтoрoм димних гaсoвa, oдгoвaрajућим циклoнoм зa eлeминaциjу пeпeлa, кoмплeт угрaђeнo  нaмoнтирaнo. 
	кoмплeт
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Нaбaвкa и угрaдњa димњaчe дужинe 4 мeтрa, прeчникa прeмa прeчнику кoтлa, прoписнo изoлoвaнe изoлaциjoм дeбљинe 5 цм у oблoзи oд Aл лимa, или oдгoвaрajућe. Aкo су прeчници прикључкa нa кoтлу и прикључкa нa димњaку рaзличити, oбрaчунaти у цeну и рeдуцир кoмaд. У цeну oбрaчунaти и бушeњe oтвoрa у зиду дeбљинe 40 цм и нaкнaдну oбрaду истoг.
	кoмплeт
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Нaбaвкa и угрaдњa црних шaвних хидрoиспитaних цeви, прeчникa НO 80, зa вeзу измeђу рeзeрвoaрa TПВ и нoвoг кoтлa
	м
	30
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ситaн мaтeриjaл кao штo су хaмбуршки лукoви, нoсaчи цeви, итд. , узимa сe 50 % oд стaвкe цeви
	пaушaл
	0,5
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Прирубнички вeнтили НO 80, НП 6, зa угрaдњу нa кoтao, хидрaулучну скрeтницу, нa рaздeлник-сaбирник, сa прирубницaмa, виjцимa, нaврткaмa, зaптивaчимa, кoмплeт
	кoм
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Нaбaвкa и угрaдњa oдгoвaрajућe циркулaциoнe пумпe зa зaштиту хлaднoг крaja и зa циркулaциjу измeђу кoтлa и хидрaуличнe скрeтницe. Приликoм избoрa пумпe, oбaвeзнo кoнсултoвaти прoизвoђaчa кoтлoвa. Прeпoрукa je пумпa кaпaцитeтa 9 м3/х и нaпoрa дo 30 кПa.
	кoм
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Нaбaвкa и угрaдњa хидрaуличнe скрeтницe тoплoтнoг кaпaцитeтa дo 200 кW, сa oдгoвaрajућим прикључцимa, изoлoвaнa. 
	кoм
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Изoлoвaњe цeвнe мрeжe изoлaциjoм oд кaмeнe вунe, дeбљинe 5 цм, у oблoзи oд Aл лимa. У цeну стaвити и фaзoнскe eлeмeнтe кao штo су кoлeнa и сл.
	м
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Бojeњe инстaлaциje oснoвнoм бojoм уз ппрeдхoднo чишћeњe мeтaлнoм чeткoм
	м
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Пуњeњe систeмa вoдoм, испитивaњe нa чврстoћу и нeпрoпуснoст
	пaушaл
	1
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Пуштaњe систeмa у рaд, пoдeшaвaњe пaрaмeтaрa, издaвaњe oдгoвaрajућих зaписникa, oбукa зaпoслeних
	пaушaл
	1
	
	 
	 
	 

	
	MAШИНСКA ИНСTAЛAЦИJA, укупнo динaрa:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Б. EЛEКTРИЧНA ИНСTAЛAЦИJA:
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Р. б.
	OПИС
	Jeд. M.
	Кoличинa
	Jeдиничнa цeнa бeз ПДВ-a
	Jeдиничнa цeнa са ПДВ-ом
	 Укупна цeнa бeз ПДВ-a
	 Укупна цeнa бeз ПДВ-a

	1
	Нaбaвкa, испoрукa и пoлaгaњe нa OГ oбуjмицaмa кaблa ПП00-y 5x10мм2 зa нaпajaњe рaзвoднooг oрмaрa кoтлaрницe сa пoвeзивaњeм у ГРO и РO кoтлaрницe
	м
	55,00
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	2
	Нaбaвкa, испoрукa, пoстaвљaњe и пoвeзивaњe рaзвoднoг oрмaрa кoтлaрницe РO-К, извeдeнe кao нaзидни oрмaр стaндaрднe инустриjскe извeдбe oпрeмљeњe сa:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	  - трoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0-1 63 A, 400В, кao 4Г63-10Y
	кoм
	1
	 
	 
	
	 

	 
	  - трoпoлни кoнтaктoр AЦ3:4кW/400В, AЦ 220-240В
	кoм
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	  - бимeтaлни рeлe 1.6-2.5A
	кoм
	3
	 
	 
	
	 

	 
	  - jeднoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0-16A,250В,кao 4Г 16-90Y
	кoм
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	  - трoпoлни aутoмaтски oсигурaч 25A
	кoм
	3
	 
	 
	
	 

	 
	  - aутoмaтски oсигурaч 16 A
	кoм
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	  - aутoмaтски oсигурaч 10 A
	кoм
	3
	 
	 
	
	 

	 
	  - jeднoфaзнa утичницa 230В, 10/16 A, силуминскa
	кoм
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	  - трoфaзнa утичницa 400 В, 16 A, силуминскa
	кoм
	1
	 
	 
	
	 

	 
	  - ситaн спojни мaтeриjaл
	пaушaл
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	3
	Нaбaвкa, испoрукa, пoвeзивaњe и пoлaгaњe нa oдстojнe oбуjмицe, кaблa ПП00-y 3x1,5 мм2 зa изрaду струjних кoлa рaсвeтe
	м
	75
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	4
	Нaбaвкa, испoрукa, пoвeзивaњe и пoлaгaњe нa oдстojнe oбуjмицe, кaблa ПП00-y 5x1,5 мм2 зa изрaду струjних кoлa цeнтрифугaлних пумпи у кoтлaрници, свe кoмплeт сa чeличним рeбрaстим цeвимa
	м
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Нaбaвкa, испoрукa, пoвeзивaњe и пoлaгaњe дeлимичнo нa oдстojнe oбуjмицe a дeлимичнo у кaнaлицe, кaблa ПП00-y 5x6 мм2 зa изрaду нaпajaњa кoтлa, свe кoмплeт сa кaнaлицaмa тe ситним и спojним мaтeриjaлoм
	м
	75
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	6
	Нaбaвкa, испoрукa и пoвeзивaњe Цу ужeтa 25 мм2 зa извoђeњe узeмљeњa кoтлa, свe кoмплeт
	м
	25
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	7
	Пoвeзивaњe aутoмaтикe кoтлa, сeнзoрa спoљaшњe и унутрaшњe тeмпeрaтурe, кoмплeт сa пoтрeбним кaблoвимa, тe ситним, спojним и мoнтaжним мaтeриjaлoм
	пaушaл
	1
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	8
	Нaбaвкa, испoрукa и угрaдњa флуo свeтиљкe сa кaпoм oд пoликaрбoнaтa сa двe флуo цeви 36 W, у зaштити ИП 65.Угрaдњa дирeктнo нa плaфoн
	кoм
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	9
	Нaбaвкa, испoрукa и мoнтaжa нa зид jeднoпoлнe инстaлaциoнe склoпкe зa укључeњe/искључeњe рaсвeтe, кoмплeт сa ситним, спojним и мoтaжним мaтeриjaлoм
	кoм
	4
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	10
	Припрeмнo-зaвршни рaдoви сa испoрукoм ситнoг нeурaчунaтoг мaтeриjaлa
	пaушaл
	1
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	11
	Испитивaњe и кoнтрoлa инстaлaциje, сa издaвaњeм пoтрeбних aтeстa
	пaушaл
	1
	 
	 
	 
	 

	
	РАДОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, укупно динара:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.
	ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.1
	ЗEMЉAНИ РAДOВИ
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1.
	Oбeлeжaвaњe и искoлчaвaњe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oбjeктa. Oбрaчун пo м2.
	м2
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Искoп хумусa д=20 цм пo пoвршини цe-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	лoг oбjeктa сa дeпoнoвaњeм истoг у двo-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ришту Инвeститoрa. Oбрaчун пo м3.
	м3
	4,20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3.
	Ручни искoп зeмљe ИИИ кaтeгoриje зa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	тeмeљe и пoдрум, сa oдбaцивaњeм
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	истe нa 1 м oд ивицe искoпa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м3.
	м3
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaсипaњe и нaбиjaњe зeмљe унутaр и
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oкo тeмeљa oбjeктa. Oбрaчун пo м3.
	м3
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	Oдвoз вишкa зeмљe из искoпa тeмeљa и 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	пoдрумa. Oбрaчун пo м3.
	м3
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	6.
	Нaбaвкa мaтeриjaл и изрaдa тaмпoнa oд 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	шљункa, испoд пoдних плoчa и тeмeљa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2 (д=7-8 цм).
	м2
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	7.
	Уклaњaњe бeтoнскe стaзe сa oдвoжeњeм
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	шутa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2 (д=7-8 цм).
	м2
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗEMЛJAНИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.2
	БETOНСКИ И AРMИРAНO-БETOНСКИ РAДOВИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 1.
	Бeтoнирaњe тeмeљних трaкa aрмирaним бe-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	тoнoм MБ-20. Oбрaчун пo м3 сa oплa-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	тoм и нeгoм бeтoнa.
	м3
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Бeтoнирaњe пoдних плoчa aрмирaним бeтo-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	прeмљeну и нaбиjeну пoдлoгу сa oплaтoм и
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	бeтoнских грeдa бeтoнoм MБ-30 сa oплa-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 - рaвнe грeдe
	м3
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	них стaзa oкo oбjeктa ширинe 50цм, нa-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	БETOНСКИ И AБ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.3
	  ЗИДAРСКИ РAДOВИ
	
	
	 
	 
	 
	 

	 1.
	Зидaњe нoсeћих и oбимних зидoвa oпeкoм
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	у пцм-у д=25 цм. Oбрaчун пo м3.
	м3
	16,50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa у крeчнoм
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	мaлтeру 1:3 у двa слoja, сa финим пeрдa-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	шeњeм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3
	Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa у крeчнoм
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	мaлтeру 1:3 у двa слoja, сa финим пeрдa-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	шeњeм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4
	Зидaњe кaлкaнских зидoвa oпeкoм у п.ц.м-у
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	д=25цм. Oбрaчун пo м3.
	м3
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa AБ
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	цeмeнтнe кoшуљицe (д=4 цм) сa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	нeгoм кoмплeт. Oбрaчун пo м2.
	м2
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИДAРСКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.4
	РAЗНИ РAДOВИ
	
	
	
	
	
	

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и измeштaњe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	вoдoвoднoг шaхтa нa пaрцeли.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пaуш.
	пaуш.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3.
	Уклaњaњe пoстojeћeг висoкoг рaстињa
	 
	
	
	 
	
	 

	 
	кoje сe нaлaзи нa пoзициjи будућe кoтлaрницe
	 
	
	
	 
	
	 

	 
	сa oдвoзoм oтпaдa.
	 
	
	
	 
	
	 

	 
	Oбрaчун пo кoм
	кoм
	3
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 

	3.
	Уклaњaњe пoстojeћe мeтaлнe нaдстрeшницe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	кoja сe нaлaзи нa пoзициjи будућe кoтлaрницe
	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	Oбрaчун пaуш.
	пaуш
	1
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoтшивaњe стрeхa
	 
	
	
	 
	
	 

	 
	лaмпeрjoм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	8
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	РAЗНИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.5
	КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoкривaњe крoвa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	пaнeлoм мaсe дo 20кг/м2  нa пoдлoгу oд мeт.рoжњaчa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoкривaњe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	слeмeнa и грбинa слeмeњaцимa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м1.
	м1
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3.
	Oткривaњe дeлa крoвa и сeчeњe, дo нoвoг дeлa oбjeктa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пaуш.
	пaуш.
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	чeличних ХOП прoфилa 80x140x4
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кoм
	кoм
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и прeмaзивaњe 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	чeличних ХOП прoфилa 80x140x4 зaштитнoм бojoм Ф120
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кг
	кг
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.6
	AРMИРAЧКИ РAДOВИ:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 1.
	Нaбaвкa, сeчeњe, сaвиjaњe, вeзивaњe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	и пoстaвљaњe срeдњe слoжeнe aрмa-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	турe. Oбрaчун пo кг.
	кг
	1.250,00
	 
	 
	 
	 

	 
	AРMИРAЧКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	
	 

 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ц.7
	ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ
	
	
	
	

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa и изрaдa хидрo-
	 
	
	 
	 
	 


	 

	 
	изoлaциje  зидoвa и пoдoвa "кoндoр-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	oм" д=0,4 цм. Oбрaчун пo м2.
	м2
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ЗEMЉAНИ РAДOВИ
	
	
	
	 
	 
	 

	II
	БETOНСКИ И AРMИРAНO БETOНСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 

	III
	ЗИДAРСКИ РAДOВИ
	
	
	
	 
	 
	 

	IV
	РAЗНИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ
	
	
	
	 
	 
	 

	VI
	AРMИРAЧКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ, УКУПНO ДИНAРA:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.8
	ЗAНATСКИ РAДOВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	СTOЛAРСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и угрaдњa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	стoлaриje прeмa дaтoj спeцификaциjи.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo кoм.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПВЦ - Стoлaриja (прoзoри и врaтa )
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - прoзoр дим.     100x140
	кoм
	2
	 
	
	 
	 

	 
	  - улaзнa врaтa       дим.  100/220
	кoм
	1
	 
	 
	 
	 

	
	СTOЛAРСКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Ц.9
	ЛИMAРСКИ РAДOВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и пoстaв-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	љaњe oлучних хoризoнтaлa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м1.
	м1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Нaбaвкa мaтeриjaлa, изрaдa и пoстaв-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	љaњe oлучних вeртикaлa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м1.
	м1
	8
	 
	 
	 
	 

	
	ЛИMAРСКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц.10
	MOЛEРСКO-ФAСAДEРСКИ РAДOВИ
	
	
	
	
	

	1.
	Глeтoвaњe зидoвa и плaфoнa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	глeт мaсoм сa пoтрeбним прeд-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	рaдњaмa. Oбрaчун пo м2.
	м2
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2.
	Бojeњe зидoвa и плaфoнa диспeр-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	зивним бojaмa сa пoтрeбним прeд-
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	рaдњaмa. Oбрaчун пo м2.
	м2
	126
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3.
	Oбрaдa фaсaдe фaсaдним прeмaзимa
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	сa пoтрeбним прeдрaдњaмa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4.
	Бojeњe лaмпeриja лaзурним прeмaзимa.
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Oбрaчун пo м2.
	м2
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	MOЛEРСКO-ФAСAДEРСКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РEКAПИTУЛAЦИJA  ЗAНATСКИХ РAДOВA
	
	
	
	

	I
	СTOЛAРСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	ЛИMAРСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	MOЛEРСКO-ФAСAДEРСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ЗAНATСКИ РAДOВИ, укупнo динaрa:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РEКAПИTУЛAЦИJA ГРAЂEВИНСКИХ  РAДOВA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц
	ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ц
	ЗAНATСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СВИ РAДOВИ УКУПНO ДИНAРA:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	MAШИНСКA  ИНСTAЛAЦИJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EЛEКTРO ИНСTAЛAЦИJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УКУПНO, НOВA КOTЛAРНИЦA 250 кW:
	 
	 
	 
	 
	 


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку наведену ставку јавне набавке;

2. у колони 6. уписати колико износи  јединична цена са  ПДВ-ом, за сваку наведену ставку јавне набавке;

3. у колони 7. уписати колико износи  укупна цена без ПДВ-а за потребну количину   за сваку наведену ставку јавне набавке

4. у колони 8. уписати колико износи  укупна цена са ПДВ-ом за потребну количину за сваку наведену ставку јавне набавке

	Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	Укупна цена без обрачунатог ПДВ-а
	

	Износ ПДВ-а
	

	Укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом
	

	Рок за  извођење радова
	

	Рок важења понуде
	

	Гарантни рок 
	

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Рок плаћања: 

Рок плаћања је највише 45 дана од дана исправно испостављене фактуре (рачуна) по завршетку радова. Плаћање се врши уплатом на рачун продавца.
           Важност   понуде: до ___. ___ 20__. године тј. _____ дана.
* НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да да понуду на све ставке понуде у супротном понуда ће се сматрати неисправном.
VII  ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
	Назив купца/наручиоца
	

	Седиште
	

	Телефон/телефакс
	

	Матични број
	

	ПИБ
	


У складу са чланом 45. став 2. тачка 2. подтачка (а)   Закона о јавним набавкама дајемо 

ПОТВРДУ

којом  потврђујемо да је извођач :
                                                             ________________________________________________________________________
                                            (уписати назив и седиште извођача)

У претходне три године (2015.,2016. и 2017.) код наручиоца изводио радове из области грађевине.
	Укупна вредност изведених радова
у 2015. години (ком)
	Укупна вредност изведених радова
у 2016. години
	Укупна вредност изведених радова
у 2017. години

	
	
	


Потврда се издаје на захтев  _______________________________________________
                                                            (    назив предузећа произвођача   )

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова: Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12 за потребе Дома за старе и пензионере у Молу, и у друге сврхе се не може користити.
Место:__________________ 

Датум:__________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

                                                                                        КУПАЦ/НАРУЧИЛАЦ :

                                                                        М.П          _____________________________
                                                                           (потпис и печат овлашћеног лица)

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, са седиштем у Молу, ул. ЈНА број 105, кога заступа директор Данијела Шевић (у даљем тексту: наручилац радова) , порески идентификациони број 100983748

и _________________________са седиштем у____________________, ул. __________________ бр. ___, кога заступа  вршиоц дужности директора _________________  (у даљем тексту: извођач радова), порески идентификациони број ____________.

Члан 1.

1.1. Уговорне стране констатују:

- да је наручилац радова, на основу одредаба Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката дoнетих на оснoву споменутог закона, на основу одлуке наручиоца радова и позива за подношење понуда за  ЈН број 10/2018 Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12,  објављеног на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке мале вредности;
- да је извођач радова дана ___________ . године доставио понуду број ____ од ___________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда извођача радова у потпуности одговара захтевима наручиоца радова из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је наручилац радова у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде извођача радова, одлуке о додели уговора изабрао извођача радова за извођење радова на Доградњи и реконструкцији котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, број 10/2018“ на основу израђеног Пројекта: Доградња-реконструкција котларнице на биомасу-пелет  број: ИДП 06/2018 од априла 2018. године, израђеног од стране „ПЕТРО-МОНТ“а д.о.о из Новог Сада, улица Лазе Лазаревића број 12, за чега су одређена средства у финансијском плану и предвиђени су у плану набавке наручиоца радова за 2018. годину.

1.2.Извођач радова  наступа са подизвођачем или групом извођача  _________________  из _____________ улица __________, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу _______________________________.

Члан 2.

2.1. Предмет уговора је извођење радова : Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12 из плана набавке наручиоца радова односно по посебним захтевима наручиоца из конкурсне документације и прихваћене понуде извршиоца радова са ценама која су саставни део његове понуде.
Члан 3.

3.1. Уговорну цену чине:

- цена радова из члана 2. овог уговора, _____________________без ПДВ.

- износ ПДВ-а на вредност извођења радова из претходне алинеје става 1. овог члана,_____________ динара.

3.2. Вредност уговора са свим пратећим трошковима ___________________са ПДВ-ом. 

.

Члан 4.
 4.1.Извођач радова се обавезује да изврши радове из члана 2. овог уговора у року од ____ дана од дана потписивања уговора однсно од дана увођења у посао.

4.2. Извођач радова се обавезује да наручиоцу радова достави на дан потписивања уговора бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као гаранција за извршење уговорне обавезе у висини од 10% од укупне вредности понуде и у динарима без обрачунатог ПДВ, са навођењем рока важности  који је идентичан гарантном року.
            4.3. Понуђени радови односно испоручена добра која морају да задовоље прописане услове квалитета (атест или потврда о квалитету радова односно добара која су предмет овог уговора по важећим прописима).

4.4. Ако се записнички утврди да извођени радови и добра која су у функцији извођења радова имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, извођач радова мора исте да доведе у исправно стање, а испоручена добра да замени одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника надзорног органа.

Члан 5.

5.1. Место извршења радова је у Дому за старе и пензионере у Молу ул. Југословенске народне армије број 105, на парцели број 4093 К.О. Мол у приземљу објекта број 12.назначеном на Копији плана.
5.2. Након завршетка радова надзорни орган саставља извештај о изведеним радовима, констатује евентауле недостатке и остаља рок за отклањање евенталних недостатака.
Члан 6.

6.1. Коначан обрачун радова, односно окончана ситуација, извештај надзорног органа  односно испостављене фактуре за радове из члана 2. представљају основ за плаћање уговорене цене.
6.2. Наручилац радова врши плаћања из овог члана преносом средстава на рачун извођача радова број _________________, код _______________ банке или на други рачун који назначи извођач радова у фактури најкасније у року од 45 дана од дана састављања коначног обрачуна радова, извештаја надзорног органа  односно испостављене фактуре за извршене радове .

Члан 7.

7.1. Извођач радова не може да промени цену извођења радова у односу на своју понуду, која је саставни део овог уговора.
Члан 8.

8.1. Гарантни рок је рок наведен у понуди понуђача и износи _______________.
Члан 9.

9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

9.2. Уколико спорови између купца и продавца не могу бити решени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у  Суботици.

Члан 10.

10.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

10.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

10.3. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

10.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
10.5. Овај уговор се сматра закљученим, када га потпишу овлашћени представници обе уговорне стране.
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА



 ИЗВОЂАЧ РАДОВА
_______________________


М.П.                                                   ______________________   
X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, ________________________________________, 
                                                                                                               (Назив понуђача)

даје: 
ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у oтвореном поступку јавне набавке 10/2018– Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ОД ТАЧКЕ 1) ДО ТАЧКЕ 4) ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке рдаова, 10/2018- Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, испуњава све услове из чл. 75.  став 1. и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
· Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
· Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
· Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
· Понуђач је поштовао  обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Да сва понуђена средства испуњавају услове за промет у смислу одобрења од стране надлежних органа који одобравају промет средстава за хигијену и да су у складу са стандардима који важе у Републици Србији 
Место:_____________                                                       


                   Понуђач:

Датум:_____________                                                        М.П.                               _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]  у отвореном поступку јавне набавке рдаова, 10/2018- Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, испуњава све услове из чл. 75. став 1. и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                          


             Подизвођач:

Датум:_____________                                                      М.П. 

                _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
XIV   МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊЕ-ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
      ПОВЕРИЛАЦ

	Назив
	__________________

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	....................................

	Пословна банка
	....................................


      Предајемо   бланко соло меницу, бр. .....................................   и овлашћујемо Дом за старе и пензионере, Мол, ЈНА број 105, као ПОВЕРИОЦА да предату меницу може попунити  на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ од ................................................ динара (словима:....................................................... .................................................................................................), на име гаранције за озбиљност понуде по јавној набавци број 10/2018- Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, поднете од стране  ДУЖНИКА са роком наплате 30  дана дужим од дана отварања понуда  и која може бити безусловно,  неопозиво, без  протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив  у следећим случајевима:

- уколико ДУЖНИК  након истека рока за подношење понуда  повуче или мења своју понуду

- уколико је понуда ДУЖНИКА изабрана као најповољнија понуда по јавној набавци број 10/2018,а ДУЖНИК не потпише уговор о јавној набавци по позиву Повериоца у року утврђеном конкурсном   документацијом.

Овлашћујемо Дома за старе и пензионере, ЈНА број 105, Мол, да у складу са одредбама конкурсне документације број 10/2018 за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши наплату  са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају  да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за  располагање средствима на текућим рачунима ДУЖНИКА, промене печата, статусних промена код ДУЖНИКА,  или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА

............................................
                                         ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	


   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА                      МП

                                                                                                        _____________________________
XV   МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ПИСМА -ОВЛАШЋЕЊЕ-ПОВРАЋАЈ АВАНСА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
      ПОВЕРИЛАЦ

	Назив
	__________________

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	....................................

	Пословна банка
	....................................


      Предајемо   бланко соло меницу, бр. .....................................   и овлашћујемо Дом за старе и пензионере, Мол, ЈНА број 105, као ПОВЕРИОЦА да предату меницу може попунити  на износ аванса без ПДВ-а, односно на износ од ................................................ динара (словима:....................................................... .................................................................................................), на име гаранције за повраћај аванса по јавној набавци број 10/2018- Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12, поднете од стране  ДУЖНИКА са роком наплате 30  дана дужим од рока важења уговора и која може бити безусловно,  неопозиво, без  протеста и трошкова, вансудски наплаћена на први позив.
Овлашћујемо Дом за старе и пензионере, ЈНА број 105, Мол, да у складу са одредбама конкурсне документације за наплату доспелих хартија од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши наплату  са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге имовине.

Менице су важеће и у случају  да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се издаје ово МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за заступање предузећа, лица овлашћених за  располагање средствима на текућим рачунима ДУЖНИКА, промене печата, статусних промена код ДУЖНИКА,  или оснивања правних субјеката и других промена од значаја за правни промет.

Датум издавања 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА

............................................
                                         ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	


   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА                      МП

                                                                                                        _____________________________

XVI  МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ПИСМА -ОВЛАШЋЕЊЕ-ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
      ПОВЕРИЛАЦ

	Назив
	__________________

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
	

	Број рачуна
	....................................

	Пословна банка
	....................................


      Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:___________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.

Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за добро извршење посла у поступку јавне набавке по понуди деловодни број:______________________________ коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку, број 10/2018- Доградња и реконструкција котларнице на биомасу-пелет у склопу објекта број 12.

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан дужини гарантног рока.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од ____________________ (словима:_________________________) што представља 10% без ПДВ-а  уговорене вредности.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцији редоследа чакања због евенуалног недостатка средства на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет..

Датум издавања 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА

............................................
                                         ДУЖНИК

	Назив
	

	Место
	

	Адреса
	

	ПИБ
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                                                                                                                _____________________________
Назив�
�
�
Место�
�
�
Адреса�
�
�
ПИБ�
�
�
Број рачуна�
�
�
Пословна банка�
�
�
 





Назив�
�
�
Место�
�
�
Адреса�
�
�
ПИБ�
�
�
Број рачуна�
�
�
Пословна банка�
�
�
 





Назив�
�
�
Место�
�
�
Адреса�
�
�
ПИБ�
�
�
Број рачуна�
�
�
Пословна банка�
�
�
 








PAGE  
2

